**Kirjalik kutse**

Kuressaare Haigla SA kutsub Teid esitama pakkumust ostumenetluses, mille eesmärk on “ Kaugjuhitava ümberlülitussüsteemi soetamine koos integreerimisega olemasolevasse elektri peajaotlasse Kuressaare Haiglas”

|  |  |
| --- | --- |
| **Ostumenetluse nimetus** | Kaugjuhitava ümberlülitussüsteemi soetamine koos integreerimisega olemasolevasse elektri peajaotlasse Kuressaare Haiglas |
| **Hankija** | Kuressaare Haigla SAReg kood: 90004059Aadress: Aia 25, Kuressaare linn, Saare maakond |
| **Pakkumuse väljavaliku alus** | Madalaim hind, tehnilise lahenduse kasutusmugavus ja töökindlus |
| **Pakkumuse esitamise tähtaeg ja koht** | 19.aprill 2022 e-posti aadress: haigla@saarehaigla.ee |
| **Pakkumus peab sisaldama** | **Taotlust ja pakkumuse maksumust (lisa 1)****Pakkumuse tehnilist kirjeldust vastavalt ostumenetluse lähteülesandele****Ligikaudset tarne- ja tööde teostamise aega** |

Ostumenetluse tehniline kirjeldus:

**Kaugjuhitava ümberlülitussüsteemi soetamine koos integreerimisega olemasolevasse elektri peajaotlasse Kuressaare Haiglas**

Süsteemi kirjeldus Kuressaaare Haigla elektri peajaotlas:

I jaotla sisendisse peale pealülitit ja arvestussüsteemi trafosid paigaldada olemasoleva manuaalse lahklüliti asemele olemasolev ABB 630A mootorlüliti.

II jaotla sisendisse peale pealülitit ja arvestussüsteemi trafosid paigaldada olemasoleva manuaalse lahklüliti asemele olemasolev ABB 630A mootorlüliti.

Kahe jaotla lattide vahele paigaldada keskse olemasoleva manuaalse lahklüliti asemele olemasolev ABB 630A mootorlüliti.

Kõigi lülitite juhtimine peab olema võimalik lisaks kohapealsele ka eemalt, näiteks mobiiltelefonist.

Samuti peab eemalt /ja ka kohapeal / olema kättesaadav info mõlema jaotla sisendpinge olemasolust/ mitteolemasolust; lülitite asenditest; faasijärjestustest jaotlate sisendites.

Mobiiltelefonile peab saabuma teavitus emma kumma jaotla sisendi pinge kadumisel.

Suletud keskse lüliti korral ei tohi olla võimalik lülitada sisse teist jaotla lahklülitit, kui jaotlate sisendites on faasijärjestus erinev.

Keskset lülitit ei tohi olla võimalik kokku ühendada kui jaotlate sisendites on faasijärjestus erinev ning mõlemad sisendid on pingestatud.

**Kirjaliku kutse lisa 1**

**1.Taotlus ostumenetluses osalemiseks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakkuja andmed** |  |
| **Pakkuja nimi** |  |
| **Registrikood** |  |
| **Kontaktisik ja tema andmed** |  |
| **E-posti aadress** |  |

Kinnitan, et tagame kirjalikus kutses esitatud nõuetele vastava kauba müügi ja teenused.

Kinnitan, et meie pakkumus on jõus 60 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.

**2.Ostumenetluse „****Kaugjuhitava ümberlülitussüsteemi soetamine koos integreerimisega olemasolevasse elektri peajaotlasse Kuressaare Haiglas” pakkumuse maksumuse esildis**

Pakkuja...............................poolt ostumenetluses „Kaugjuhitava ümberlülitussüsteemi soetamine koos integreerimisega olemasolevasse elektri peajaotlasse Kuressaare Haiglas“ pakutav maksumus on:

Ilma käibemaksuta.................................... eurot;

Koos käibemaksuga...................................eurot.

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja

Nimi .............................

Ametinimetus ..............................

 (allkirjastatud digitaalselt)