**Kirjalik kutse**

Kuressaare Haigla SA kutsub Teid esitama pakkumust ostumenetluses, mille eesmärk on online UPS -de soetus

|  |  |
| --- | --- |
| **Ostumenetluse nimetus** | Online UPS-de soetus |
| **Hankija** | Kuressaare Haigla SAReg kood: 90004059Aadress: Aia 25, Kuressaare linn, Saare maakond |
| **Pakkumuse väljavaliku alus** | Madalaim hind |
| **Pakkumuse esitamise tähtaeg ja koht** | 3.aprill 2022 e-posti aadress: haigla@saarehaigla.ee |
| **Pakkumus peab sisaldama** | **Taotlust ja pakkumuse maksumust (lisa 1)****Hanke eseme nimetust ja tehnilist kirjeldust****Ligikaudset tarneaega** |

Ostumenetluse tehniline kirjeldus:

1. Online UPS: maks. võimsus 20 kVA, 20 kW; cos fi 1.0 kVA=kW; on-line tehnoloogia. Toimepidevus 20kW koormuse korral minimaalselt 15 minutit.
3 faasi sisse – 3 faasi välja. Seadmel peab olema sisseehitatud staatiline bypass lüliti, mehaaniline hooldusmöödaviigu, akukaitsmelüliti ja
sisseehitatud tagasivoolu kaitse ja RS485 ModBus kontakt (häire signaal
hoone automaatika jaoks);
efektiivsus topeltkonverteerimise režiimis kuni 96% (Energiasäästu režiimis kuni 99%)

Seade koos transpordiga objektile (Kuressaare, Aia 25), tõsteteenus objektil.
Paigaldamine ja ühendamine kliendi poolt ette valmistatud kaablitega, kalibreerimine, esmakäivitus ja lühiväljaõpe kohapeal.

2. Online UPS: maks. võimsus 10 kVA, 10 kW; cos fi 1.0 kVA=kW; on-line tehnoloogia. Toimepidevus 10kW koormuse korral minimaalselt 15 minutit.
3 faasi sisse – 3 faasi välja. Seadmel peab olema sisseehitatud staatiline bypass lüliti, mehaaniline hooldusmöödaviigu, akukaitsmelüliti ja
sisseehitatud tagasivoolu kaitse ja RS485 ModBus kontakt (häire signaal
hoone automaatika jaoks);
efektiivsus topeltkonverteerimise režiimis kuni 96% (Energiasäästu režiimis kuni 99%)

Seade koos transpordiga objektile (Kuressaare, Aia 25), tõsteteenus objektil.
Paigaldamine ja ühendamine kliendi poolt ette valmistatud kaablitega, kalibreerimine, esmakäivitus ja lühiväljaõpe kohapeal.

**Kirjaliku kutse lisa 1**

**1.Taotlus ostumenetluses osalemiseks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakkuja andmed** |  |
| **Pakkuja nimi** |  |
| **Registrikood** |  |
| **Kontaktisik ja tema andmed** |  |
| **E-posti aadress** |  |

Kinnitan, et tagame kirjalikus kutses esitatud nõuetele vastava kauba müügi ja teenused.

Kinnitan, et meie pakkumus on jõus 30 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates.

**2.Ostumenetluse „Online UPS-de soetus“ pakkumuse maksumuse esildis**

Pakkuja...............................poolt ostumenetluses „Online UPS-de soetus“ pakutav maksumus on:

Ilma käibemaksuta.................................... eurot;

Koos käibemaksuga...................................eurot.

Pakkuja seadusjärgne või volitatud esindaja

Nimi .............................

Ametinimetus ..............................

 (allkirjastatud digitaalselt)